## Intro
Input Parameter für das Simulationsprogramm "Gesamtkonzept Strom"
Für das Starten einer Simulation sind die Input Daten notwendig, diese werden beim Start des Programmes eingelesen
Eingabefelder der Parameter sind gelb markiert. Nachfolgend ist die farbliche Hilfestellung für die Varianten Bildung beschrieben:
Dunkelroter Text sind starre Parameter durch das System definiert (zb. Tarife)
Blauer Text sind flexible Parameter für die Systemoptimierung (zb. Modus Batteriespeicher)
Grüner Text sind Dateipfade

## Input
Beschreibung | Eingabe | Wert | Variabel
Exceldatei erstellen mit den Resultaten | "True" oder "False" | True | excel
Diagramme ausgeben | "True" oder "False" | True | plot
Bilanzierung des Lastgangs | "True" oder "False" | True | LG_Sim
Simulation PV | "True" oder "False" | True | PV_Sim
Simulation und Bilanzierung von ELKWs mit festen Batterien | Anzahl 0-3 ELKWs (0 = keine) | 3 | ELKW_Sim
Simulation und Bilanzierung von ELKWs mit Wechselbatteriesystem | Anzahl 0-3 WELKWs (0 = keine) | 3 | WELKW_Sim
Simulation von EPKWs | "True" oder "False" | True | EPKW_Sim
Simulation Speicher | "True" oder "False" | True | SP_Sim

## Pfad
Typ | Beschreibung | Eingabe Pfad | Eingabe Seite | Variabel
Ausgabedatei | Dateiname der Ausgabedatei der Simulation mit den Resultaten. Anpassen für verschiedene Varianten | Test_Output_3.xlsx | - | output_excel_S
| Ordner für die einzulesenden Daten | Daten_Input | - | r_DIR
Lastgang Simulation | Pfad und Dateiname (mit Dateityp bsp. .xlsx) für den einzulesenden Lastgang angeben. Eingelesen wird das entsprechende Blatt im Excel (gezählt von links nach rechts). | Beispiel_Lastgang_einlesen.xlsx | 4 | r_LG_S
Lastgang für Peak-Shaving Analyse | Wird nur verwendet wenn ein Lastgang eines Vorjahres vorhanden ist, um eine reale Peak-Shaving Simulation mit Erfahrungswerten zu testen. Für normale Simulation gleiche Werte wie beim Lastgang Simulation. | Beispiel_Lastgang_einlesen.xlsx | 4 | r_LG_A
PV- Anlagen | Pfad und Dateiname (mit Dateityp bsp. .xlsx) für die PV-Anlage (Die Fassade ist auf Blatt 2, Dach Süd auf Blatt 3, Dach Ost/West auf Blatt 4 und der "Carport" auf Blatt 5) | Beispiel_PV_Input_aus_Polysun.xlsx | - | r_PV
Mobilität | Fahrdaten von LKWs für die Berechnung des Fahrprofils und Energiebedarf der ELKWs | Beispiel_LKW_Fahrdaten.xlsx | - | r_LKW

## Tarife
Beschreibung | Wert | Einheit | Variabel
Variation der Energietarife (1= 100%=Basis) | 1 | - | Tar_var
Mehrwertsteuer | 0.077 | - | mwst
Leistungsspitzenpreis ohne MWST | 7.5 | CHF/kW | leistungsspitzenpreis
Hochtarif ohne MWST | 0.16 | CHF/kWh | hochtarif
Niedertarif ohne MWST | 0.14 | CHF/kWh | niedertarif
Rückliefertarif | 0.09 | CHF/kWh | rueckspeisungstarif
Tarif Schnellladen extern | 0.5 | CHF/kWh | tarif_schnellladen
Kapitalzins (WACC 2024) | 4.13% | - | Zins_WACC
Startzeit für Hochtarif (Mo-Fr) | 6:00 | hh:mm:ss | zeit_hochtarif_woche_start
Endzeit für Hochtarif (Mo-Fr) | 20:00 | hh:mm:ss | zeit_hochtarif_woche_ende
Startzeit für Hochtarif (Sa) | 6:00 | hh:mm:ss | zeit_hochtarif_samstag_start
Endzeit für Hochtarif (Sa) | 13:00 | hh:mm:ss | zeit_hochtarif_samstag_ende

## Photovoltaik
Typ | Beschreibung | Wert | Einheit | Variabel
Simulation PV | Von Inputblatt vorgegeben, muss "True" sein für Simulation | True | - | -
installierte Leistung | Total (Summe aus allen Flächen) | 2548 | kWp | -
installierte Leistung | Dach (Süd Ausrichtung) | 0 | kWp | dach_süd
installierte Leistung | Dach (Ost/West Ausrichtung) | 1206 | kWp | dach_ostwest
installierte Leistung | Fassade Süd | 299 | kWp | fassade_süd
installierte Leistung | Fassade West | 213 | kWp | fassade_west
installierte Leistung | Fassade Nord | 299 | kWp | fassade_nord
installierte Leistung | Fassade Ost | 231 | kWp | fassade_ost
installierte Leistung | Dach "Carport" (Ost/West Ausrichtung) | 300 | kWp | carport
Capex Funktion | Capex PV berechnet aus der Funktion (Marktbeobachtungsstudie 2020). Eingabe "True" oder "False" . Für die Funktion True eingeben. Für eigenen Capex False eingeben. | True | - | capex_pv_fnct
Capex | Eigene Eingabe für den Capex der PV-Anlage, wenn Capex Funktion False. | 0 | CHF | Capex_PV
Betriebskosten | Eingabe der Betriebskosten als Anteil vom Capex | 1% | - | BK_PV
Einmalvergütung Funktion | EIV berechnet aus der Funktion nach Pronovo AG (Stand 2023). Eingabe "True" oder "False". | True | - | EIV_pv_fnct
Einmalvergütung | Eingabe einer individuellen Einmalvergütung für die gesamte PV-Anlage, wenn Einmalvergütung Funktion False. | 0 | CHF | EIV
Flächenbedarf Fassade | Aus dem PV-Input Excel-File übernommen | 4.64 | m2/kWp | A_Bedarf
Vergleichskosten Fassade | Vergleichskosten für eine alternative Fassade | 70 | CHF/m2 | Vergleich_Fassade

## Speicher
Typ | Beschreibung | Wert | Einheit | Variabel
Simulation von Speicher | Von Inputblatt vorgegeben, muss "True" sein für Simulation | True | - | -
Maximale Anzahl Speicherpakete | Es werden Speicher iterativ untersucht bis zu einer maximalen Anzahl Speicherpakete. (Bei einer Anzahl von 4 und einer Kapazität von 136 kWh werden die Speicher mit 136, 272, 408 und 544 kWh untersucht.) | 3 | - | SP_N
Speicherkapazität | Kapazität eines Speicherpakets | 136 | kWh | SP_Kap
Modus für den Speicher | Eingabe: 0, 1, 2, oder 3. Beschreibung: 0: nur Peak-Shaving und keine EV-Erhöhung (immer Netzladen) 1: nur Wochenende EV-Erhöhung + Netzladen nur in der Nacht 2: auch bei tiefen Lasten EV-Erhöhung (Eigenverbrauchs-grenze) zb. vor und nach Rückspeisung 3: Fokus EV-Erhöhung, bedeutet kein Netzladen | 1 | - | Eigenverbrauch
Sicherheitsfaktor | Für die Peak-Shaving Analyse wird ein Anteil der gesamten Speicherkapazität reserviert als Sicherheitsmarge | 10% | - | Faktor_Grenze
Grenze für Netzladen | Grenze für das Aufladen durch das Netz als Anteil der gesamten Speicherkapazität. (Unterstützt EV-Erhöhung) | 100% | - | Faktor_laden
Ladeverlust | Verlust durch Lade- und Entladevorgang | 5% | - | ladeverlust
Eigenverbrauchsgrenze | Grenze für Modus 2, wenn der Lastgang unter diesem Wert in kW wird der Speicher entladen. (Sollte so gewählt werden, dass nur vor und nach Rückspeisung entladen wird, das heisst tiefer als Grundlast) | 50 | kW | Eigenverbrauch_grenze
Capex Funktion | Capex Speicher berechnet aus der Funktion (Quelle Intillion 2021) für die Funktion "True" eingeben, wenn eigene Investitionskosten verwendet werden "False" eingeben | True | - | capex_sp_fnct
Capex | Eigene Eingabe für den Capex des Speicher pro kWh, Wenn Capex Funktion False. | 0 | CHF/kWh | Capex_SP
Betriebskosten | Eingabe der Betriebskosten als Anteil des Capex | 1% | - | BK_SP
Faktor Vergünstigung Capex | Um diesen Faktor wird die Investition reduziert. Bei 50% ist der Capex halb so hoch. | 0% | - | Faktor_vergünstigung

## ELKW
Typ | Beschreibung | Wert | Einheit | Variabel
Anzahl ELKW | Von Inputs vorgegeben | 3 | - | -
Speicherpakete | Kapazität eines Speicherpakets (Quelle BAX E-LKW 7.5t) | 42 | kWh | elkw_batteriepaket
Anzahl Speicherpakete pro ELKW | Bestimmt die gesamte Kapazität eines Fahrzeugs | 3 | - | elkw_S
Verbrauch pro km | Quelle BAX 7.5t ELKW | 0.63 | kWh/km | verbrauch_elkw
Ladeleistung an DC intern | Maximale Ladeleistung an den internen Ladestationen. Pro ELKW wird eine DC-Ladestation einbezogen. | 90 | kW | ladeleistungDC
Schnelladung an Schnelladesäule extern | Wenn der ELKW unterwegs ist und der SOC unter der grenze_soc_raststätte_laden ist. | 100 | kW | schnellladung
SOC-Reserve | Falls Reserve vorhanden sein muss und der SOC nicht tiefer sinken darf. | 0% | - | elkw_reserve_akku
SOC-Limit: Ruhezeit | Ladelimite von Netzladen ausserhalb der Betriebszeiten (Status = 0) | 10% | - | elkw_soc_limit_ruhezeit
SOC-Limit: Laden extern (Raststätte) | Unter diesem SOC wird unterwegs an einer Raststätte mit Schnellladeleistung 30 Min geladen. | 5% | - | grenze_soc_raststätte_laden

## WELKW
Typ | Beschreibung | Wert | Einheit | Variabel
Anzahl ELKW | Von Inputs vorgegeben | 3 | - | -
Speicherpakete | Kapazität eines Speicherpakets (Quelle BAX E-LKW 7.5t) | 42 | kWh | kapazität_wechselbatterie
Anzahl Speicherpakete pro WELKW | Bestimmt die gesamte Kapazität eines Fahrzeugs | 3 | - | welkw_S
Verbrauch pro km | Quelle BAX 7.5t ELKW | 0.63 | kWh/km | verbrauch_welkw
Ladeleistung an DC | Maximale Ladeleistung an den internen Ladestationen, pro WELKW wird eine DC-Ladestation einbezogen | 90 | kW | ladeleistungDC
SOC-Reserve | Falls Reserve vorhanden sein muss und der SOC nicht tiefer sinken darf | 0% | - | welkw_reserve_akku
SOC-Limit: Ruhezeit | Ladelimite von Netzladen ausserhalb der Betriebszeiten (Status = 0) | 10% | - | welkw_soc_limit_ruhezeit
SOC-Limit: Wechsel extern (Wechselstation) | Unter diesem SOC wird unterwegs an einer Raststätte ein Speicherpaket gewechselt (Dauer 5min) | 10% | - | soc_fuer_wechsel

## EPKW
Typ | Beschreibung | Wert | Einheit | Variabel
Simulation von EPKWs | Von Inputs vorgegeben | True | - | -
Anzahl der Ladestationen | Pro Ladestation ladet ein EPKW pro Tag | 10 | - | N_Ladestationen
Mittlere Kapazität der EPKW | - | 68 | kWh | durchsch_kapazität
Ladung pro Tag | In diesem Fall abgeschätzt durch einen durch-schnittlichen Arbeitsweg von 50km (Hin- und Rückweg) bei einem Verbrauch von 0.2 kWh/km | 10 | kWh | epkw_ladekapazitaet
Ladeleistung Station AC | Maximale Ladeleistung an den eigenen AC-Ladesäulen | 22 | kW | ladeleistung_stationen
Anapssung der Ladeleistung | Vermeidung von Peaks-Verteilung über 2h (Laden mit 5.5kW) | 25% | - | reduktion_ladeleistung
Wochenstart SOC | Annahme das Montags der mittlere SOC bei 50% liegt | 50% | - | epkw_wochenstart_kWh